
学员厨房冷库维修更换项目采购文件

一、项目要求及说明

项目名称：学员厨房冷库维修更换项目
项目预算：人民币2.47万元
采购内容和要求：①本项目涉及制冷设备、冷库门、辅材等材料更换，具体详见报价表。②本项目计划于2026年寒假期间、春节前完成，具体时间待定。
投标人资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）法律、行政法规规定的其他条件；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）具备制冷设备销售或维修资质。
付款方式：

（1）项目验收合格后，采购人向供应商支付合同总款的95%，合同总款的5%作为质量保证金。质保期为贰年，质量保证金待质保期满后15个工作日内无息退回。
（2）在服务款项结算时供应商必须提供合同款的全额增值税普通发票。
6. 招标文件的获得：中心官网（http://www.qjd.org.cn/）下载。

中心联系人：0796-6563281，刘老师（工作日8:00~12:00、14:30~17:30）。如对招标文件有疑问，及时联系工作人员释疑。

7. 投标文件要求：投标文件应装订后密封装在一个信封/档案袋中，封口处有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标采购项目名称、投标人名称、地址、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8. 投标文件递交时间：2025年11月20日前。邮寄地址：江西省吉安市井冈山市茨坪红军北路49号（井冈山中心），刘老师0796-6563281。

9. 本次采购采用最低评标价法评标。能够满足要求的供应商，报价最低的为该项目成交供应商。项目采购人可就项目报价与拟中标供应商进行进一步磋商。若排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力不能履行采购合同、不按照采购合同履行义务，或者无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的，采购人将按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，直接确定下一候选人为中标（成交）人。
10. 中标供应商商确定后，将在中心官方网站上发布公告，公告期为1个工作日。

二、投标文件格式

1. 报价表

	序号
	采购内容
	具体要求（须与冷库现有系统完全适配，含电气、控制、制冷管路及接口等）
	数量及

单位
	报价（元）

	1
	库门
	库门材料为防火聚氨脂，且包含门锁、铰链，材质为镀铬合金。
	2扇
	

	2
	冷藏主机
	3 HP美乐柯（整机），压缩机采用艾默生 Copeland 中温涡旋，库温 0 ℃～5 ℃，箱式顶出风一体机，电源 380 V/3 Ph/50 Hz，制冷量 ≥5.8 kW（t0＝-5 ℃/tk＝45 ℃），含高低压控制器、储液器、过滤器、视液镜、喷液冷却、高低压表、控制盒。
	1台
	

	3
	冷藏冷风机
	3 HP美乐柯，全铜管铝翅片蒸发器，片距 4.5 mm，换热面积 ≥40 m²，送风距离 ≥6 m，低噪音外转子风机（2×120 mm 或 1×150 mm），带不锈钢水盘、电加热化霜、化霜温控及接水出口，适用于 0 ℃～5 ℃库温。
	1台
	

	4
	冷冻冷风机
	4 HP美乐柯，全铜管铝翅片蒸发器，片距 7 mm，换热面积 ≥55 m²，送风距离 ≥8 m，外转子风机（2×150 mm 或 3×120 mm），带不锈钢水盘、电加热化霜管、化霜温控及接水出口，适用于 -18 ℃～-22 ℃库温。
	1台
	

	5
	库顶加固
	100*6等边热镀锌角钢
	12米
	

	6
	热力膨胀阀
	丹佛斯，全铜材质。
	2只
	

	7
	制冷剂
	
	1项
	

	8
	聚氨酯泡沫填缝剂（发泡剂）
	
	1项
	

	9
	冷库胶
	≤1 g/m²·d
	1项
	

	10
	铜管等其他辅材
	
	1项
	

	合计
	


注：（1）序号1-4项质保期都不低于2年；
（2）上述报价含材料、人工、交通、管理、税费等一切费用；

（3）响应采购文件即视为响应文件所有条款。

投标单位（盖章）：          投标人代表签字： 

联系方式：                     日 期： 

2. 资格文件（复印件加盖公章）
（1）营业执照副本（复印件加盖供应商公章）；
（2）供应商提供2024年1月1日-2025年10月31日期间内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖供应商公章）。

按招标文件中和采购需求中要求提供的有关文件
（1）服务及质量承诺等；
（2）投标人认为需要说明或提供的，格式自拟。

